## AW
AW-WP CS7001AW 7 OR-S
No | T_S,in | T_L,in | Q_h / kW | P_el,h / kW | Q_C / kW | Q_h |  |  | Q_h estimate | APE | P_el,h estimate | APE | Q_c estimate | APE | APE | absolute percent error
1 | -10 | 30 | 5.7 | 1.9 | 3.8 | Qdot_ref | 6.18 | kW | 5.6855 | 0.0025388 | 1.9708 | 0.037256 | 4.1591 | 0.094492 | MAPE | mean absolute percent error
2 | -10 | 40 | 5.5 | 2.2 | 3.3 | Tref_S | 266.15 |  | 5.8894 | 0.070798 | 2.276 | 0.034527 | 3.4893 | 0.057358
3 | -10 | 50 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | Tref_L | 303.15 |  | 6.0932 | 0.26943 | 2.5811 | 0.007257 | 2.8195 | 0.28159 | https://automeris.io/WebPlotDigitizer/
4 | -7.5 | 30 | 6.2 | 2 | 4.2 | D1 | 0.93813 |  | 5.2442 | 0.15416 | 1.7607 | 0.11966 | 3.9563 | 0.058027
5 | -7.5 | 40 | 5.8 | 2.3 | 3.5 | D2 | -0.40276 |  | 5.448 | 0.060682 | 2.0658 | 0.10181 | 3.2865 | 0.061001
6 | -7.5 | 50 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | D3 | -7.6028 |  | 5.6519 | 0.10822 | 2.371 | 0.088069 | 2.6167 | 0.046683
7 | -5 | 30 | 5.7 | 1.7 | 4 | MAPE | 0.12372 |  | 4.8028 | 0.1574 | 1.5506 | 0.087905 | 3.7535 | 0.061625
8 | -5 | 40 | 5.4 | 2.1 | 3.3 | R² | 0.75753 |  | 5.0067 | 0.072832 | 1.8557 | 0.11632 | 3.0837 | 0.065542
9 | -5 | 50 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 5.2106 | 0.085534 | 2.1609 | 0.099622 | 2.4139 | 0.005801
10 | -2.5 | 30 | 5 | 1.4 | 3.6 | P_el |  |  | 4.3615 | 0.1277 | 1.3404 | 0.042536 | 3.5507 | 0.01369
11 | -2.5 | 40 | 4.8 | 1.8 | 3 | P_el,h_ref | 2 | kW | 4.5654 | 0.048882 | 1.6456 | 0.085766 | 2.8809 | 0.039691
12 | -2.5 | 50 | 4.3 | 2 | 2.3 | Tref_S | 266.15 |  | 4.7692 | 0.10912 | 1.9508 | 0.024603 | 2.2111 | 0.038636
13 | 0 | 30 | 4.4 | 1 | 3.4 | Tref_L | 303.15 |  | 3.9202 | 0.10905 | 1.1303 | 0.13034 | 3.3479 | 0.015314
14 | 0 | 40 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | D1 | 0.10741 |  | 4.124 | 0.01809 | 1.4355 | 0.025364 | 2.6781 | 0.04352
15 | 0 | 50 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | D2 | 4.6257 |  | 4.3279 | 0.13892 | 1.7407 | 0.023931 | 2.0084 | 0.043641
16 | 2.5 | 30 | 3.8 | 0.8 | 3 | D3 | -11.1843 |  | 3.4788 | 0.08452 | 0.92022 | 0.15028 | 3.1451 | 0.048383
17 | 2.5 | 40 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | MAPE | 0.10652 |  | 3.6827 | 0.052195 | 1.2254 | 0.021164 | 2.4754 | 0.076243
18 | 2.5 | 50 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | R² | 0.93621 |  | 3.8865 | 0.17774 | 1.5306 | 0.27548 | 1.8056 | 0.14021
19 | 5 | 30 | 3.4 | 0.7 | 2.7 |  |  |  | 3.0375 | 0.10662 | 0.71011 | 0.014446 | 2.9424 | 0.089764
20 | 5 | 40 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | Q_C |  |  | 3.2413 | 0.012919 | 1.0153 | 0.077014 | 2.2726 | 0.082178
21 | 5 | 50 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | Qdot_c_ref | 4.18 | kW | 3.4452 | 0.276 | 1.3205 | 0.20042 | 1.6028 | 0.0017403
22 | 7.5 | 30 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | Tref_S | 266.15 |  | 2.5961 | 0.16254 | 0.5 | 4.5054e-07 | 2.7396 | 0.053684
23 | 7.5 | 40 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | Tref_L | 303.15 |  | 2.8 | 3.1299e-07 | 0.80517 | 0.10536 | 2.0698 | 0.089363
24 | 7.5 | 50 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | D1 | 1.2817 |  | 3.0039 | 0.30603 | 1.1103 | 0.23372 | 1.4 | 8.6566e-10
25 | 10 | 30 | 3.3 | 0.6 | 2.7 | D2 | -4.8576 |  | 2.1548 | 0.34703 | 0.28989 | 0.51685 | 2.5368 | 0.060446
26 | 10 | 40 | 3 | 0.8 | 2.2 | D3 | -5.1647 |  | 2.3587 | 0.21378 | 0.59506 | 0.25617 | 1.867 | 0.15136
27 | 10 | 50 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | MAPE | 0.071179 |  | 2.5625 | 0.067716 | 0.90023 | 0.00025922 | 1.1972 | 0.20186
[6 empty] | R² | 0.91497

## WW
[7 empty] | T_in_quelle | 303.15
SW-WP Compressi7800 L M(F) | [6 empty] | T_in_senke | 273.15
[7 empty] | Q_h | 6.1767
No | T_S,in | T_L,in | Q_h / kW | P_el,h / kW | Q_C / kW | COP | Q_h |  |  | Q_h estimate | APE | P_el,h estimate | APE | Q_c estimate | APE | APE | absolute percent error
1 | -5 | 30 | 5 | 1.25 | 3.75 | 4 | Qdot_ref | 5.85 | kW | 5.3023 | 0.060463 | 1.2335 | 0.013197 | 2.7803 | 0.25858 | MAPE | mean absolute percent error
2 | -5 | 40 | 4.7 | 1.6207 | 3.0793 | 2.9 | Tref_S | 273.15 |  | 4.7611 | 0.013 | 1.5161 | 0.064512 | 2.2843 | 0.25817
3 | -5 | 50 | 4.3 | 1.8696 | 2.4304 | 2.3 | Tref_L | 303.15 |  | 4.2199 | 0.01863 | 1.7988 | 0.037868 | 1.7883 | 0.2642 | https://automeris.io/WebPlotDigitizer/
4 | 0 | 30 | 5.9 | 1.3111 | 4.5889 | 4.5 | D1 | -4.3053 |  | 6.1767 | 0.046904 | 1.3019 | 0.0070552 | 3.384 | 0.26256
5 | 0 | 40 | 5.5 | 1.5714 | 3.9286 | 3.5 | D2 | -2.8046 |  | 5.6355 | 0.024641 | 1.5845 | 0.0083139 | 2.888 | 0.26487
6 | 0 | 50 | 5.3 | 1.8929 | 3.4071 | 2.8 | D3 | 8.1658 |  | 5.0943 | 0.038809 | 1.8671 | 0.013594 | 2.392 | 0.29795
7 | 5 | 30 | 6.9 | 1.3529 | 5.5471 | 5.1 | MAPE | 0.017899 |  | 7.0512 | 0.021907 | 1.3702 | 0.01277 | 3.9877 | 0.28112
8 | 5 | 40 | 6.5 | 1.6667 | 4.8333 | 3.9 | R² | 0.99 |  | 6.5099 | 0.0015299 | 1.6529 | 0.0082894 | 3.4917 | 0.27758
9 | 5 | 50 | 6 | 1.9355 | 4.0645 | 3.1 |  |  |  | 5.9687 | 0.0052113 | 1.9355 | 3.0892e-07 | 2.9957 | 0.26297
10 | 10 | 30 | 8 | 1.3793 | 6.6207 | 5.8 | P_el |  |  | 7.9256 | 0.0093027 | 1.4386 | 0.042968 | 4.5914 | 0.30651
11 | 10 | 40 | 7.4 | 1.6818 | 5.7182 | 4.4 | P_el,h_ref | 1.27 | kW | 7.3844 | 0.0021127 | 1.7212 | 0.023421 | 4.0954 | 0.2838
12 | 10 | 50 | 6.9 | 2.0294 | 4.8706 | 3.4 | Tref_S | 273.15 |  | 6.8432 | 0.0082386 | 2.0038 | 0.0126 | 3.5994 | 0.261
13 | 15 | 30 | 8.8 | 1.4426 | 7.3574 | 6.1 | Tref_L | 303.15 |  | 8.8 | 6.879e-09 | 1.5069 | 0.044579 | 5.1951 | 0.2939
14 | 15 | 40 | 8.2 | 1.7447 | 6.4553 | 4.7 | D1 | -8.6618 |  | 8.2588 | 0.0071692 | 1.7896 | 0.025727 | 4.6991 | 0.27207
15 | 15 | 50 | 7.8 | 2.0526 | 5.7474 | 3.8 | D2 | 6.7465 |  | 7.7176 | 0.010567 | 2.0722 | 0.0095326 | 4.203 | 0.2687
[7 empty] | D3 | 2.9405
[7 empty] | MAPE | 0.021629
[7 empty] | R² | 0.97
4.55
[5 empty] | -5.31 |  | Q_C
[5 empty] | 3.1 |  | Qdot_c_ref | 4.58 | kW
[7 empty] | Tref_S | 273.15
[7 empty] | Tref_L | 303.15
[7 empty] | D1 | 1.0638
[7 empty] | D2 | -3.2831
[7 empty] | D3 | 7.2007
[7 empty] | MAPE | 0.27427
[7 empty] | R² | 0.99537
CV
CV